PEMBAGIAN ZONE LIFT PADA MEDIUM & LARGE BUILDING

prinsip: gunakan grafik 31.7 (a sd. e) 

PADA BANGUNAN DENGAN JUMLAH LANTAI SANGAT BANYAK, PERLU DILAKUKAN “ZONING LIFT” UNTUK EFEKTIFITAS KERJA LIFT.

MISALNYA PADA BANGUNAN 22 LANTAI DAPAT DIBAGI DALAM 3 ZONE.

1. UPPER ZONE

2. MIDDLE ZONE

3.LOWER ZONE SATU ZONING LIFT SMALL BUILDING MEDIUM & LARGE BUILDING

CONTOH PENENTUAN JMLH LANTAI PER ZONE PADA MULTI ZONE SYSTEM 

Bangunan dengan jmlh lantai : 22 floors (tidak termasuk lobby dan hall)  Luas per lantai = 24.000 sq.ft  Maksimum Interval (I) : 30”, minimum interval : 25”  Minimum PHC : 13%  MISALKAN: dipakai kap. Lift : 3000 lbs, LIHAT GRAFIK 31.7.c, m a k a :  Area dgn PHC 13%, dan “I” : 30 detik = 150.000 sqft  Maka : jmlh lantai MINIMUM per zone : 150.000/24.000 = 6,25 .......6 lantai 

Area dengan PHC 13% dan “I” : 25 detik = 183.000 sqft  Maka : jmlh lantai MAKSIMUM per zone : 183.000/24.000 = 7,63 ………… 8 lantai.  Maka zoning lift bang. 22 lantai : 8-6-8, 6-8-8, 8-8-6 77

PERHITUNGAN LIFT DGN MULTI ZONE SYSTEM  Misalkan bangunan kantor 14 lantai dibagi dalam 2 zone, @ 7 lantai  Setiap zone (7 lt) dgn luas total: 7x12.000 sqft = 84.000 sqft 

D (population density) : 120 sqft/person  Tinggi floor to floor : 12 ft 

PERHITUNGAN  LOWER ZONE, 7 lantai, tinggi total 7x12ft = 84 feet  Dicoba dengan “car” : 2000 lbs, kecepatan : 350 fpm  Populasi hunian : 84.000/120 = 700 orang, MHC 13%= 0,13x700 = 91 orang. LIHAT GRAFIK 31.4.a, maka RT = 94,50 detik.  Lihat TABEL 31.2, maka P(normal) utk car 2000 lbs = 10 orang  h = 300.P/RT = 300X10/94,50 = 31,8 org  N = MHC/h = 91/31,8 = 2,8 ….3 cars  RECHECK : I = RT/N = 94,5/3 =31,50 DETIK (25 – 45 detik)

UPPER ZONE (ZONA 7 LT ATAS)  Dicoba dengan lift kap. 2000 lbs, kec. 600 fpm LIHAT GRAFIK 31.4.a.  RT = 82,50+ (2 X 7 X 1,2 detik) = 99,30 detik (perhatikan angka2 ini)  h = 300xP/RT = 300 x 10/99,30 = ~ 30 orang  N = MHC/h = 91/30 = 3,03 ~ 3 cars  RECHECK : I = RT/N = 99,30/3 = 33,1 (25 – 45 DETIK)  REKAPITULASI JAWABAN :  LOWER ZONE = 3 BUAH LIFT, KAP. 2000 LBS, KEC. 350 FPM  UPPER ZONE = 3 BUAH LIFT, KAP. 2000 LBS, KEC. 600 FP