# MATERI MINGGU KE 10

# TEKNOLOGI BANGUNAN BERTINGKAT SEDANG

## Elevator (Lift) transportasi vertical mekanis pada bangunan tinggi

Lift adalah sarana transportasi vertical mekanis untuk berpindah dari lantai satu kelantai lainnya pada bangunan bertingkat tinggi (banyak).

Selain lift, sarana tranportasi vertical mekanis lainnya pada bangunan tinggi antara lain escalator dan travellator.

## JENIS ELEVATOR / LIFT

Secara umum jenis lift dilihat dari pemakaian muatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Lift Penumpang ( Passenger Elevator) regular dan bed lift untuk rumah sakit.

- Lift Barang ( Freight elevator )

- Lift Pelayan ( Dumb Waiter, lift barang berukuran kecil ).

Secara teknis lift-lift tersebut tidak jauh berbeda secara prinsip. Perbedaan yang nyata pada interior dan perlengkapan operasi dari lift-lift tersebut. Juga pada sistem pengamanan operasi yang dipasang sebagian besar sama, hanya pada dumb waiter sistem pengamanan operasi yang disediakan lebih sederhana.

Perbedaan tersebut akan semakin nyata apabila dibandingkan antara lift barang untuk pabrik (besar) dengan lift penumpang yang dipergunakan didalam gedung-gedung diperkantoran. Lift barang untuk pabrik (sesuai dengan kebutuhan) dilengkapi dengan pembuka pintu yang lebih besar, baik dipasang dengan pembukaan secara horizontal (terdiri lebih dari dua pintu) maupun yang dipasang dengan sistem pembukaan pintu vertikal (biasanya terdiri dari dua daun pintu atau lebih)

Perbedaan lain juga dapat dilihat pada cara penulisan kapasitas muatannya. Kapasitas digerakan pada COP (Car Operation Panel, Operation Panel Board) didalam kereta biasanya dinyatakan dalarn kilogram (kg) atau (Ib) untuk jenis lift barang, sedangkan untuk penumpang sering dinyatakan dalam jumlah orang (persons) atau kombinasi keduanya. Akan tetapi perbedaan tersebut akan menjadi semakin tipis apabila kita bandingkan lift penumpang dan lift barang yang terpasang dalam gedung perkantoran. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar lift barang yang terpasang didalam gedung hunian dipersyaratkan juga untuk dapat mengangkut penumpang atau orang.

Jenis Elevator / lift penumpang (orang) dilihat dari penggunaannya, adalah ;

- Passenger Elevator

- Observation Elevator (Panoramic Elevator, Lift Capsul).

- Service Elevator (passenger-freight elevator).

- Fireman lift (lift Pemadam Kebakaran).

- Bed Lift untuk rumah sakit

Observation elevator adalah jenis lift penumpang yang sebagian besar pada dindingnya atau pintunya dilengkapi dengan kaca. Sehingga memungkinkan penumpangnya dapat melihat kearah luar. Lift jenis ini biasanya dipasang pada pertokoan atau hotel yang memiliki pemandangan yang bagus.

## Jenis Elevator berdasarkan mesin (alat) Penggerak Elevator / lift:

Pada umumnya jenis penggerak lift dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu :

- Lift dengan sistem pengerak hidrolis (hydrolic elevator).

- Lift dengan sistem penggerak dengan motor listrik (traction type elevator).

Perbedaan pokok dari kedua jenis lift tersebut yaitu :

| No | Perbandingan | Traction Machine | Hydrolic |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelayanan | tidak terbatas | terbatas 20 meter |
| 2. | Pemakaian | Lebih dari 80 start /stop perjam. | Terbatas 80 start /stop perjam |
| 3. | Kecepatan | Tidak terbatas (1000m/menit) | Terbatas (maks 90 m/menit) |

## Jenis Lift Dengan Traction Motor (motor listrik)

Lift yang mempergunakan tarction motor dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- Jenis Tarikan Langsung (Drum Type)

- Jenis Tarikan Gesek (Traction Drive)

## Drum Type Elevator

Cara operasi lift jenis ini seperti crane-crane pada proyek kontruksi bangunan, dengan menggulung tali baja pada tabung gulung. Pemakaian jenis lift ini pada lift penumpang tidak terlalu populer seperti pada lift traksi jenis motor pully, hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam pemakaian. Oleh karena itu lift jenis ini hanya dipergunakan untuk lift-lift dengan kapasitas kecil seperti pada lift perumahan (home elevator) dan (lift pelayan) dumbwaiter.

Adapun kelemahan tersebut, antara lain :

  - Kecepatan yang dapat dicapai secara teknis terbatas ( +/- 15 m/menit)

  - Kapasitas angkut terbatas (maksimal 200 kg).

  - Penggunaan tenaga listrik lebih boros ( tanpa bobot imbang ).

## Traction Type Elevator

Lift jenis ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua ) penggolongan, yaitu :

  - Dilihat dari segi mesin penggerak , dibagi menjadi 2 (dua ) yaitu :

    - Geared Elevator

    - Gearless Elevator

  - Dilihat dari jenis motor traksi yang dipergunakan dapat menjadi dua (2) jenis, yaitu :

    - Lift traksi motor AC

    - Lift traksi motor DC

Geared elevator dengan penggerak motor AC geared, biasanya dipergunakan pada lift berkecepatan rendah dan sedang. Sebaliknya Gearless elevator dengan penggerak motor DC ( AC VVVF ) dipergunakan pada lift kecepatan tinggi.

Pada umumnya lift jenis traksi meletakkan motor traksi dan panel control diatas ruang luncur (hoistway), namun demikian dalam beberapa kasus tertentu penempatan motor traksi dan panel control ada yang diletakkan samping bawah atau disamping atas ruang luncur. Untuk mengatasi masalah dimana ketinggian bangunan yang terbatas.

## KOMPONEN UTAMA ELEVATOR

Komponen utama elevator terdiri dari 3( tiga ) bagian besar , yaitu ruang mesin, Kereta lift (tempat naiknya penumpang) dan ruang luncur ( Hoistway / shaft ) dengan Pit Lift nya.

# Ruang mesin ( Machine Room )

Ruang mesin adalah ruang terpenting, dimana diruangan tersebut terjadinya semua proses pengoperasian elevator berlangsung secara keseluruhan. Didalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator. Ruang mesin terletak diatas atap lantai paling atas dari bangunan, persis diatas hoist / shaft lift dengan ketinggian ruang minimal 2(dua) meter dan lebar sesuai dengan shfat lift. Ruang mesin ini suhunya harus dikendalikan ( harus ber AC).

Di dalam Ruang mesin terdapat mesin utama yaitu Motor penggerak elevator.

Motor penggerak elevator ini memiliki asupan daya tegangan bolak-balik (Ac) dari PLN yang sangat berperan dalam pelaksanaan kerja elevator, motor penggerak ini mempunyai kemampuan putar antara 50 putaran per menit sampai dengan 210 putaran per menit. Dengan kapasitas tegangan motor yang disesuaikan dengan kapasitas angkut .

Motor penggerak ini dilengkapi dengan rem magnet ( magnetic brake ) yang berfungsi menahan motor ketika kereta telah sampai pada lantai yang dituju, pergerakan cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC (Programable Logic Control) . Motor penggerak dalam menarik dan menurunkan elevator menggunakan tali baja ( rope ) yang melingkar pada puli mesin ( sheave ).

Selain motor penggerak elevator di dalam ruang mesin lift terdapat Governor yaitu berupa komponen penggerak utama dalam elevator, didalam governoor ini terdapat saklar yang berfungsi untuk menonaktifkan semua rangkaian sehingga otomatisasi elevator mati dan tidak berfungsi. Selain saklar juga terdapat pengait rem, pengait rem ini berfungsi untuk menghentikan kawat selling dan kawat selling ini menarik rem yang ada di kereta elevator.

Didalam ruang mesin lift terdapat panel sebagai tempat control elevator secara otomatis, panel ini terdapat inverter motor dan program logic control yang berfungsi untuk mengatur geraknya elevator.

# Kereta ( tempat untuk penumpang atau barang )

Kereta elevator beroperasi pada ruang luncur (hoist / shaft lift) dan menapak pada rel (rail) di kedua sisinya, pada sisi kanan dan kiri terdapat pemandu rail ( sliding guide ) yang berfungsi memandu atau menapaki rail agar jalannya kereta lebih mulus tidak bergoyang.

Selain pemandu rail ( sliding guide ) juga terdapat karet peredam ( silencer rubber ) yang berfungsi untuk mengurangi kejutan ketika elevator berhenti maupun mulai start, selain itu pula terdapat pendeteksi beban (switch overload) yang terdapat dibawah kereta elevator. Pada pintu kereta elevator juga terdapat sensor gerak ( safety ray ) dan sensor sentuh ( safety shoe ) yang terpasang pada pintu kereta dan berfungsi supaya untuk penumpang elevator tidak terjepit pintu elevator, didalam kereta elevator juga terdapat tombol-tombol pemesanan lantai (floor button) yang akan dituju oleh pengguna elevator.

Kereta elevator memiliki pintu otomatis yang digerakkan oleh motor stepper yang bekerja berdasarkan sinyal digital yang asalnya dari sensor kedekatan (proximity) yang berfungsi menentukan level atau tidaknya lantai, setelah lantai dinyatakan level atau rata maka motor stepper akan membuka pintu secara otomatis.

Ada beberapa komponen pendukung kerja elevator antara lain seperti dibawah ini :

- Saklar pintu ( door contact )

Saklar pintu ( door contact ) ini termasuk dalam komponen pengaman elevator.

- Kunci pintu ( door lock )

Berfungsi untuk mengunci pintu agar pintu tidak dapat dibuka dari luar

- Saklar batas atas ( final up ) dan bawah ( final down )

Saklar batas atas dan bawah berfungsi untuk mengamankan kereta elevator terhadap kemungkinan terjadinya kelebihan kecepatan.

## Saklar Pintu

Saklar pintu atau sering disebut dengan door contact adalah salah satu komponen yang termasuk penting dalam pengamanan elevator, cara kerja dari saklar pintu ( door contact ) ini adalah saklar di hubungkan kabel saklar pintu ( door contact ) tiap-tiap lantai secara seri.

Apabila salah satu pintu dibuka secara sengaja maka elevator tidak akan bekerja, ini dikarenakan untuk keselamatan pengguna elevator atau bagian perawatan elevator.

## Bobot penyeimbang kereta lift ( counterweight )

Bobot penyeimbang atau counterweight biasanya terpasang dibelakang atau disamping kereta elevator, bobot dari bobot imbang ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Faktor-faktor yang menentukan berapa berat dari bobot imbang ini diantaranya harus memperhitungkan berat kereta, kapasitas penuh pada kereta dan faktor keseimbangan.

# 3. Ruang luncur ( hoist / shaft lift )

Ruang luncur atau shaft lift ini adalah tempat dimana kereta elevator beroperasi berbentuk lorong vertical (cerobong) dengan bukaan di setiap lantai yang dilayani, disinilah kereta elevator menjangkau tiap-tiap lantai yang dilayaninya. Didalam ruang luncur ini terdapat beberapa komponen utama yang tak kalah pentingnya dibandingkan dalam ruang mesin.

## Denah shaft lift (hoist / ruang luncur kereta lift)

Shaft lift atau Hoist ini strukturnya dapat dibuat dengan menggunakan struktur dinding geser (shear wall) atau menggunakan struktur rangka (kolom dan balok). Jika menggunakan kolom dan balok, bisa dengan bahan beton bertulang maupun batang baja, maka pada lobang ini (hoist / shaft lift) harus ditambahkan satu balok antara (separator beam) untuk setiap

lantainya. Balok antara (separator beam) berada ditiga sisi hoist / lobang shaft lift, diantara balok induk lantai bawah dengan balok induk lantai atasnya. Fungsi dari balok antara ini adalah untuk memegang / landasan meletakkan rel (slidding guide), yang mengarahkan jalannya kereta lift.

Hoist atau shaft lift untuk kereta lift panoramic (kereta dengan dinding kaca), maka hoist / shaft lift yang sesuai adalah yang menggunakan struktur rangka (kolom dan balok), sehingga view atau pemandangan keluar kereta lift bisa menerus keluar shaft lift.

Menurut data empiris, luas total shaft lift adalah berkisar antara 10% - 20% dari luas ruang Core (inti bangunan).

## Ruang mesin lift tepat diatas hoist way (shaft lift)

Diujung bagian bawah dari hoist / shaft lift ini terdapat suatu lobang (ruang) menerus dari hoist (shaft lift) menembus lantai paling bawah yang dilayani lift, yang disebut dengan PIT lift, yang berfungsi untuk meletakkan peredam bagi pendaratan kereta lift dilantai terbawah. Kedalaman PIT lift sekitar 2.00 meter, tepat dibawah shaft lift dengan luas atau demensinya sama dengan besarnya hoist / shaft lift.

## Ruang Pit Lift (tepat dibawah hoist terbawah)

Peralatan Pengaman ( Safety Device )

Peralatan pengaman safety device pada lift meliputi

- Circuit braker

Memutuskan sumber (aliran) listrik dari panel induk (sub panel) ke panel control lift. Menjaga peralatan elektronik dari lift jika terjadi arus lebih (over current).

- Governoor

Memutuskan power/aliran listrik ke control panel lift jika governor mendeteksi terjadinya overspeed (kecepatan lebih) pada traffict lift (putaran roda pulley governoornya). Menjepit sling governor (catching).Secara mekanik bandul governor akan menjepit sling overnor (rope governor) dan dengan terjepitnya sling ini,maka sling ini akan menarik safety wedge pada unit safety gear/safety wedge yang terletak di bawah car lift dan akan mencengkaram rail untuk melakukan pengereman secara paksa terhadap lift.

- Final limit switch (upper/bagian atas)

Merupakan double proteksi untuk menghentikan operasi lift jika limit switch (upper) gagal beroperasi.

- Limit switch (upper/bagian atas)

Berfungsi menjaga lift beroperasi melewati batas travel lantai tertingginya.

- Emergency exit (manhole)

Penumpang dapat di evakuasasi dari dalam sangkar melalui manhole ini pada saat emergency.Manhole ini hanya dapat di buka dari sisi luar bagian atas.jika pintu ini terbuka lift otomatis akan berhenti.

- Emergency light (lampu emergency)

Lampu emergency akan menyala secara otomatis jika terjadi pemadaman sumber listrik.Lampu ini dapat bertahan rata-rata sampai dengan 15 menit.

- Safety gear/safety wedge

Melakukan pengereman (menjepit) terhadap rail jika governor mendeteksi terjadinya over speed.

- Limit switch (Lower/bagian bawah)

Menjaga lift beroperasi melewati batas travel lantai terendahnya.

- Final limit switch (lower/bagian bawah)

Merupakan double proteksi untuk menghentikan opersi lift jika limit switch gagal beroperasi.

- Lubang kunci pintu luar

Terletak di sisi sebelah atas dari pintu luar lift yang memungkinkan untuk di buka jika ingin melakukan pertolongan darurat pada penumpang jika terjadi emergency.

- Door lock switch

Mencegah pintu terbuka pada saat lift sedang beroperasi (running).Pintu hanya dapat di buka setelah sangkar berhenti.

- Interphone

Penumpang dapat berkomunikasi dengan petugas teknisi (building maintenance) di ruang mesin,ruang control atau ruang security jika terjadi pemdaman listrik atau hal emergency.

- Safety shoe

Mendeteksi gangguan pada saat pintu akan menutup dan membuka kembali

jika mendeteksi sesuatu.Photocell dapat di gunakan secara bersamaan safety shoe ini.

- Weighing Device (pendeteksi beban)

Memberikan / mengaktifkan buzzer alarm pada saat weighing device ini mendeteksi beban sangkar yang berlebih.jika weighing device ini aktif pintu lift akan tetap terbuka sampai dengan sangkar di kurang bebannya.

- Apron

Mencegah penumpang terjatuh ke dalam hoistway (ruang luncur lift) pada saat penumpang mencoba keluar ketika lift berhenti tidak level.

- Buffer

Jika sangkar atau counterweight (beban penyeimbang) bergerak ke arah paling bawah, buffer akan mengurangi terjadinya shock (guncangan).

selamat belajar	-